## Slide 1
СЕРВИС ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ
Прогноз, которым можно пользоваться
Задача №8 «Город» · Лидеры цифровых трансформаций 2026
Департамент ЖКХ Москвы · АО «Москоллектор»
Команда «Дискреция творца»
Сервис не выдаёт число. Он выдаёт вердикт с обоснованием на языке диспетчера.

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
Прогноз без обоснования нельзя использовать
Диспетчер получил «вероятность отказа 87 %». Он не может ни проверить утверждение, ни выбрать, кого направить, ни объяснить решение руководству.
Он получил не информацию, а требование доверия.
11 485
каналов в шести системах
за каждым — живой объект
313,5 млн
событий за 7,5 лет
просмотреть невозможно
0,05 %
базовая частота отказа
искать наугад бесполезно
Поэтому центральная часть решения — не классификатор, а слой объяснения.

## Slide 3
ИДЕЯ РЕШЕНИЯ
Карточка вердикта
Прогноз отказа шлейфа пожарной сигнализации объект Кси, ПК213 — 87 % в ближайшие 24 часа
ПОЧЕМУ ТАК РЕШЕНО
— 74 из 75 дымовых датчиков отрезка молчат более 8 часов — вклад +38 %
— канал ДД ПК772 за 7 суток дал 240 переходов «Неисправен» при норме 3 — +22 %
— отрезок непрерывен по пикетам: 57 точек из 59, общий кабель — +15 %
ЭТО НЕ ПОЖАР: сработок дыма за сутки — 0
ЧЕГО МЫ НЕ ВИДИМ: тепловых датчиков на объекте нет, подтвердить температурой нечем
Что делать: проверить шлейф и питание шкафа ОПС
Прецедент: 09.12.2025, та же точка
Четыре обязательные части
Что произошло. Описание, а не код ошибки.
Почему так решено. Улики с числами, вкладами и метками времени до секунды.
Это НЕ. Версии, которые исключены данными.
Чего мы не видим. Слепые зоны, из-за которых вывод нельзя подтвердить.
Вклад каждой улики считается точно: сумма вкладов сходится со скором модели с точностью 4,44·10⁻¹⁶.

## Slide 4
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ИНАЧЕ
Троичная логика: «не знаю» — это не «нет»
Состояние канала имеет три значения: +1 отклонение, 0 неизвестно, −1 норма. Правило заказчика «одиночная сработка не событие» записывается одной операцией.
Операция | Результат | Смысл
min(+1, −1) = −1 | норма | сосед спокоен — одиночную тревогу не засчитываем
min(+1, +1) = +1 | отклонение | датчики подтверждают друг друга
min(+1, 0) = 0 | неизвестно | соседа нет — «не знаю», а не «нет»
Двоичная система обязана округлить «нечем подтвердить» до «всё в порядке». Вот сколько это стоит:
Где возникает незнание | Величина
Локальные события задымления без термоконтроля | 86,3 %
Логические домены из одного канала | 48,5 %
Объекты без теплового датчика | 13 из 16
Точки без собственного датчика температуры | 3 358 из 3 774
Каналы из журнала без паспорта в справочнике | 1 142

## Slide 5
ДАННЫЕ
Что в данных не так
313 546 016 событий · 2019–2026 · 11 485 каналов · 16 объектов · 19 типов датчиков
▪ Журнал событийный, а не телеметрический. Заполнено 13,6 % возможных канало-суток. Отсутствие записи не означает норму.
▪ 1 142 канала без паспорта. 9,44 млн событий от каналов, которых нет в справочнике. Ответ 19 считает вопрос закрытым — проверка 27.09 показывает, что нет.
▪ 42 % всех тревог — один период 2021 года. Внедрение новой версии системы мониторинга. Подтверждено заказчиком, период исключён.
▪ 86 % отказных суток — работа бригады, а не отказ. После маскирования массовых сработок доля выходных среди позитивов выросла с 5,7 % до 24 %: таргет перестал быть графиком обходов.
▪ 1 036 каналов-тёзок. Дубли одного физического датчика: синхронность ≥ 95 % у 386 групп из 412. В обучении остаётся один.

## Slide 6
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Метод
Семантический контракт
Смысл задаёт пара «тип датчика + значение», а не значение. 211 пар, 100 % объёма событий, каждая отображена в трит.
Соединение вместо 211 условий: витрины собираются за 11 секунд
Признаки-утверждения
20 признаков, каждый несёт шаблон фразы. Объяснение собирается подстановкой, а не генерируется.
Расхождение между расчётом и текстом технически невозможно
Личная норма канала
Отношения считаются к собственной норме за 90 суток и по месяцам — сезонность встроена.
Относительная улика требует абсолютной опоры: ×12,9 при одном событии — артефакт деления
Аналитический контур: DuckDB и Parquet — 313 млн событий превращаются в витрины на ноутбуке с 16 ГБ ОЗУ. Оперативный контур: PostgreSQL — вердикты, решения, заявки, аудит.

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТ · ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Блок 1. Прогноз отказов оборудования
Единственная модель проекта с настоящей разметкой: целевое событие выведено из семантики значений, а не имитировано. 18 056 743 канало-суток, 9 353 отказа, базовая частота 0,0518 %.
Схема валидации | Значение
Обучение | 2022-01-01 … 2024-12-31
Отложенная проверка | 2025-01-01 … 2026-06-30, без прореживания
Разбиение | строго временное, группировка по «объект — месяц»
Почему не случайное | соседние сутки канала почти идентичны — модель запомнила бы канал
Метрика | Значение | Как читать
ROC-AUC | 0,807 | при доле позитивов 0,05 % не показателен
PR-AUC | 0,0109 | главная метрика для редкого события
Precision@50 | 0,18 | в 339 раз плотнее случайного выбора
Эталонного тестового периода организаторы не предусмотрели (ответ 2) — схему валидации мы определяем и защищаем сами.

## Slide 8
ЧЕСТНОСТЬ ВМЕСТО ПОДГОНКИ
Почему Recall 0,5 недостижим — и это не про модель
ТЗ называет Precision 0,70 и Recall 0,50. Организаторы разрешили снизить их с обоснованием. Вот обоснование — измеренное, а не оценённое.
Целевой Recall | Предупреждений за 18 месяцев | Precision | Проверок в сутки
0,10 — рабочий режим | 7 880 | 3,1 % | 14
0,20 | 58 712 | 0,82 % | 107
0,30 | 136 955 | 0,53 % | 250
0,50 — цель ТЗ | 377 030 | 0,32 % | 689
689 проверок в сутки
чтобы поймать половину отказов. Из них отказом окажутся две. Это не режим работы, а способ потерять доверие к сервису.
14 проверок в сутки
закрывают десятую часть всех отказов сети с плотностью в 60 раз выше случайного обхода. Это нагрузка на смену.
Поэтому в интерфейсе нет порога «тревога / не тревога» — есть приоритетная очередь.

## Slide 9
ДВА РЕЖИМА ПРОДУКТА
Чем шире окно, тем плотнее сигнал
Горизонт | Позитивов | Базовая частота | Precision@50 | Precision@100 | PR-AUC
24 часа | 2 401 | 0,053 % | 0,18 | 0,14 | 0,0107
3 суток | 6 647 | 0,147 % | 0,14 | 0,14 | 0,0095
7 суток | 14 645 | 0,324 % | 0,12 | 0,09 | 0,0130
14 суток | 27 906 | 0,617 % | 0,48 | 0,30 | 0,0202
Отказ оборудования вызревает неделями: медиана вызревания признаков — 29 суток. Чем шире окно, тем плотнее сигнал.
Аварийный поток · 24 часа
Приоритетная очередь на смену. Полезен там, где важна скорость: каскадный отказ питающей линии, ночное проникновение, рост водопритока.
Сервисный поток · 14 суток
Голова очереди втрое плотнее: 0,48 против 0,18. Заявка с обоснованием, сроком и исполнителем — до того, как оборудование встанет.
Целевых 0,70 не достигает ни один горизонт, и мы говорим это прямо. Деление на аварийный и сервисный поток — то же, что заказчик проводит сам; горизонт вынесен в настройки.

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТ · ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Блок 2. Прогноз инцидентов
Разметки инцидентов в данных нет — это подтвердили организаторы. Кандидатов на реальное задымление за 7,5 лет — порядка десяти. Классификатор на таком материале выучил бы шум, поэтому здесь детекторы, а не обучение с учителем.
Сценарий | Метод | Почему так | Масштаб
Подтопление | аномалия частоты пусков насоса | рост водопритока виден раньше датчика затопления | 462 255 пусков, 180 насосов
Задымление | многофакторный детектор с отсевом прогонов ТО | прогон сигнализации — не дым | 50 564 кандидата, 36 476 — ТО
Проникновение | правила: охрана, ночь, мультисенсорность | 3 303 сработки за 12 часов — неисправный шлейф, не человек | 10 из 47 охранных каналов залипли
Отказ датчика | обучение с учителем | единственная настоящая разметка | 9 353 отказа
Сервис не утверждает, что предсказывает пожар.
Он утверждает, что обнаруживает признаки развивающегося события раньше, чем оно станет очевидным, — и честно показывает, когда подтвердить его нечем. В 86,3 % локальных событий задымления теплового датчика в точке просто нет.

## Slide 11
ЕДИНИЦА СОБЫТИЯ
Один каскад — одно событие, а не 75 отказов
Вопрос «отказ шлейфа из 75 каналов — это одно событие или семьдесят пять» организаторы оставили без ответа. Решение принято нами и обосновано физикой: заказчик описал питающую линию 48 В, отказ которой обесточивает десятки точек одновременно.
объект Кси: 39 признаков на 22 точках за 17 секунд
При суточной точности метк это 39 независимых отказов и 39 карточек. При секундной — один отказ питающей линии и одна заявка на ремонт.
▪ Окно 120 секунд, не менее 4 точек и 2 пикетов. Порог выведен из распределения, а не назначен.
▪ Каскад поднимает приоритет заявки до аварийного. Ждать планового обхода при обесточенном луче нельзя.
▪ Все 469 метк в наборе вердиктов — посекундные. Это то, что делает каскады видимыми вообще.

## Slide 12
ПРОДУКТ
Рабочее место диспетчера
скриншот
очередь на проверку: 162 вердикта, сортировка по риску
скриншот
карточка вердикта с уликами, вкладами и таймлайном
скриншот
интерактивная карта с выделением проблемных участков
скриншот
линейная схема коллектора по пикетам

## Slide 13
ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ
От вердикта к заявке
1
Вердикт
карточка с уликами и метками времени
2
Мультикарточка
карточки объекта собраны вместе: люди едут на объект, а не на канал
3
Квитирование
пока человек не отработал, событие не исчезает из журнала
4
Решение
причина из справочника заказчика, ложные срабатывания отделены
5
Заявка
обоснование переносится из карточки дословно, срок — из вызревания признаков
▪ Обоснование заявки не пишется руками. Оно переносится из карточки с теми же числами и метками времени, иначе заявка со временем разойдётся с данными и потеряет доказательную силу.
▪ Срок и приоритет выводятся из вызревания. То, что копилось месяц, не обязано чиниться завтра. Срок сдвигается перед длинными выходными: бригад в эти дни меньше.
▪ Пары «вердикт — решение» — это разметка, которой нет ни у нас, ни у заказчика. Журнал прогнозов накапливает её с первого дня эксплуатации.

## Slide 14
ЧТО СДЕЛАНО И ЧЕГО НЕТ
Соответствие ТЗ
Требование ТЗ | Состояние
Прогноз с вероятностью и горизонтом не менее 24 часов | да, горизонт настраивается
Четыре сценария: отказ, подтопление, задымление, проникновение | да, разными методами
Дашборд, интерактивная карта, линейная схема, журнал прогнозов | да, семь страниц
Квитирование, фиксация решения, справочник причин | да
Черновики заявок на ремонт | да
Рекомендации по ТО, настраиваемые параметры | да
REST API, PostgreSQL, развёртывание одной командой | да
Роли, двухфакторный вход, журнал аудита | да
Отчёты XLSX | да · PDF не реализован
Уведомления в реальном времени | частично: квитирование есть, push нет
Интеграции со СМВУ и журналом ОДС | эмуляция — систем в контуре задачи нет
Реестр оборудования | суррогат из поведения каналов — реестра не существует
Сплошной проход по разделам 4–19: 108 проверяемых требований. Выполнено 69, семь работают на эмулированных или суррогатных источниках, 18 частично, 11 не реализовано, три — ссылки пакета.
У каждого пункта в записке стоит оговорка: на чём основано утверждение или почему требование не выполнено. Все одиннадцать невыполненных — это отсутствие внешнего источника, обвязка периметра или сознательное сокращение при недельном сроке.

## Slide 15
СДАЧА
Развёртывание и воспроизводимость
docker compose up
http://localhost:8080 · одноразовый код показывается на странице входа
▪ Ни датасета, ни витрин в образе нет. Вердикты поставляются файлом инициализации, поэтому стенд поднимается за секунды на любой машине.
▪ Полный пересчёт — пять команд. Витрины из 313 млн событий, обучение, кривая горизонтов, вердикты. Проходит на ноутбуке с 16 ГБ ОЗУ: лимиты памяти заданы в коде.
▪ Код открытый, без обфускации. 5 646 строк Python, классов нет сознательно: только функции и модули, читается сверху вниз.
▪ Числа презентации собраны скриптом из моделей. Слайд нельзя случайно оставить со старой метрикой после переобучения.

## Slide 16
ЧТО ОТЛИЧАЕТ РЕШЕНИЕ
Вердикт, а не число.
Каждая улика — факт из данных с меткой времени и точным вкладом в решение. Объяснение собирается подстановкой, а не пишется.
Троичная логика.
«Не знаю» сохраняется и проговаривается. Сервис, который в слепой зоне скажет «риск низкий», обманет диспетчера.
Измеренная честность.
Recall 0,5 стоит 689 проверок в сутки — мы это посчитали и показали, вместо того чтобы подогнать метрику под ТЗ.
Команда «Дискреция творца» · задача №8 «Город»